CS1500FA系列霍尔电流传感器

应用霍尔效应原理能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各

种不规则波形的电流。

应用范围

通信电源

电焊机电源

不间断电源

电池电源

变频调速系统

斩波器

技术参数

| 型号 | 额定输入电流IPN(A) | 电流测量范围IPM(A) |
| --- | --- | --- |
| CS400FA | 400 | ±800 |
| CS500FA | 500 | ±1000 |
| CS600FA | 600 | ±1200 |
| CS800FA | 800 | ±1600 |
| CS1000FA | 1000 | ±2000 使用说明. 1)传感器按结构图说明接线，当待测电流从传感器穿芯孔中穿入，即可从输出端测得与被测电流一一对应的电压值。（注：错误的接线可能导致传感器的损坏） 2)根据用户需求定制不同额定输入电流和输出电压的传感器。 3)订货时请注明是插件还是带线。 |
| CS1500FA | 1500 | ±2000 |

| Vout | 额定输出电压TA=25℃ | ±4.000 | V |
| --- | --- | --- | --- |
| Vc | 电源电压（DC）（±5%） | ±12～±15 | V |
| Ic | 电流消耗 | ＜25 | mA |
| Vd | 绝缘电压/50Hz/1分钟 | >3 | KV |
| εL | 线性度 | ≤±1 | %of IPN |
| X | 精度 | ≤±1 | % |
| V0E | 零点失调电压 | ≤±25 | mV |
| VOT | 失调电压漂移IP=0TA=–10～+70℃ | ≤±1 | mV/℃ |
| Tr | 响应时间 | ≤7 | μs |
| f | 频带宽度（-3dB） | 20 | kHz |
| TA | 工作环境温度 | –10～+80 | ℃ |
| TS | 贮存环境温度 | –20～+85 | ℃ |

结构参数（mm）